# Ausschreibungstext RotaCut Professional

## Leistungsposition: Nass-Zerkleinerer mit Schwergutabscheidung

Nass-Zerkleinerer mit integriertem Schwergutabscheider, automatischer Schneidkraftregelung und energieoptimiertem Eco-Betrieb, bei dem die Zerkleinerungsleistung medium- und prozessabhängig angepasst wird.

Der Nass-Zerkleinerer ist für den Einbau in die Rohrleitung bzw. in den vorgesehenen Prozessabschnitt der Kläranlage auszulegen und soll Pumpen, Armaturen, Rohrleitungen und Aggregate vor Störstoffen schützen. Die Ausführung muss einen sicheren, energieeffizienten und wartungsarmen Betrieb ermöglichen. Der Betrieb hat wahlweise in einem kontinuierlichen Regelbetrieb sowie in einem energieoptimierten, bedarfsabhängigen Eco-Betrieb zu erfolgen.

Die Maschine ist so auszuführen, dass die Zerkleinerungseinheit, der Schwergutabscheider und die wesentlichen Bedien- und Überwachungsfunktionen einfach zugänglich sind. Die Konstruktion muss eine schnelle Kontrolle, Reinigung und Wartung ermöglichen, um Stillstands-Zeiten und Wartungsaufwand zu reduzieren.

Vogelsang RotaCut Professional

| Baureihe | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Baugröße | __________ |

## Detaillierter Umfang

- Lochscheiben-Zerkleinerer mit integriertem Schwergutabscheider für die Zerkleinerung von Fasern und Abscheidung von Störstoffen im Medium

- Einfacher und schneller Zugriff auf Schneideinheit und Schwergutabscheider

- Integrierte Anordnung der erforderlichen Sensorik

- Digitale Schnittstelle zur übergeordneten Steuerung für Warn- und Störmeldung sowie Reset-Funktion

- AutoReverse-Funktion zum Reversieren bei Blockade

- AutoSharp-Funktion für den automatischen Drehrichtungswechsel zur Unterstützung des Selbstschärfeffekts der Messer

- Automatische Schneidkraftregelung ( ACC plus®)

- ConditionMonitoring für die Überwachung des Verschleißzustands der Schneidmesser

- Gleitringdichtung ohne Spül- und Sperrwasseranschluss

- Energieoptimierte Ansteuerung mit aktiver Drehzahlregelung und bedarfsabhängigem Betrieb

- Kompakter Aufbau mit Bedienung  direkt an der Maschine

  - Auswahl der Betriebsart: Automatik, Halt, fern Automatik

  - Auswahl des Betriebsmodus (Eco, Regular)

  - Lokale Fehlerdiagnose

- Maschine vormontiert inklusive Werksinbetriebnahme

### Anforderungen zur Reduktion von Energieverbrauch, Verschleiß und Wartungsaufwand

Für die Erreichung eines energie- und verschleißoptimierten Betriebs muss der Nass-Zerkleinerer über einen Eco-Betriebsmodus verfügen. Dieser Modus optimiert den Betrieb, indem der Zerkleinerer bedarfsabhängig läuft und die Drehzahl aktiv an den Prozesszustand anpasst.

Enthalten sein muss mindestens:

- Automatische, Medium abhängige Leistungsanpassung zur bedarfsgerechten Zerkleinerung mit reduziertem Energie- und Verschleißteileinsatz (ECO-Modus)

- Blockadeerkennung und Reversierfunktion in allen Betriebsmodi

## Betriebsbedingungen

Die Auslegung des Nass-Zerkleinerers hat auf Grundlage der nachfolgenden Betriebsdaten zu erfolgen.

Medium	______

Durchsatzleistung:	______m³/h

Viskosität:	gut fließend

Temperatur:	______°C

Feststoffanteil:	______ % TS (Trockensubstanz)

Max. Kugeldurchgang des Schneidsieb:	______ mm

Dichte:	______ kg/m³

pH-Wert:	______

Betriebsdruck:	______ bar

## Technische Merkmale

Der Nass-Zerkleinerer ist mindestens mit folgenden technischen Merkmalen auszuführen:

Werkstoffe und Ausführung des Schneidkopfs

Gehäusewerkstoff:	__________

Optimal aufeinander abgestimmte Schneidsieb- und Messerrotor-Geometrien

Schneidmesser:

- Material:				gehärteter Edelstahl

- Selbstschärfend

- Pendelnd gelagert

Schneidsieb:

- Werkstoff

☐hochverschleißfester Spezialstahl

☐Edelstahl

- Kugeldurchgang			____ mm

- Schnittwinkel				20°

Gleitringpaarung ___________ mit NBR O-Ring

Medium berührte O-Ringe NBR

Abscheider mit Anschlüssen

Werkstoff:	___________

Saug- / Druckseite

Flanschnorm	Kombiflansch kompatibel zu EN, ANSI

Druckklasse	PN______

Flanschgröße	DN______

Reinigungsöffnung:	___________  Vierkantflansch

Antrieb

Flachgetriebemotor

Fabrikat:	Getriebebau NORD

Typ:	_______

Antriebsleistung: 	_______ kW

Abtriebs-Drehzahl (50 Hz)			_______ min-1

ISO-Klasse:						F

Schutzart:						IP55

Spannung:						400 V

Frequenz:						50 Hz

Wicklungsschutz:					3 Kaltleitertemperaturfühler

- Die Lackierung ist wie folgt auszuführen: RAL 3020 verkehrsrot oder projektbezogene Sonderlackierung: RAL ______

Gesamtmaschine

- Aggregat-Gewicht = _____ kg

- Abmessungen L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Nass-Zerkleinerer wie vorab beschrieben liefern

Stückzahl:		______

Einzelpreis:		______ €

Gesamtpreis:		______ €