Bomba de lóbulos rotativos Vogelsang
una bomba de lóbulos giratorios de montaje horizontal, resistente al funcionamiento en seco.
La bomba y el accionamiento están montados sobre una consola común de acero galvanizado resistente a la torsión, alineados y unidos mediante un acoplamiento elástico que incluye una protección de plástico.

Condiciones de proceso:
Fluido bombeado:		________________________
Caudal necesario (en su caso, rango de regulación de – a):____________________
Contenido en TS:		_________________________
Temperatura del fluido:	_________________________
Presión en la entrada:	_________________________
Presión de salida:	_________________________
Presión diferencial:		_________________________

Modelo y materiales:
Marca:		 Vogelsang
Tipo:			VX186 Q
Marca seleccionada:	___________________
Tipo seleccionado:		___________________
Velocidad de la bomba:	___________________
Potencia necesaria:	___________________
Potencia de accionamiento seleccionada:_________________
Diámetro máximo de paso de la bola: 61 mm
Diámetro del eje de la cámara de la bomba: 85 mm

Bomba:
Mitades de la carcasa:		mitades de carcasa ajustables de GG-25
Protección axial de la carcasa:		Placas de protección de HVSS
Lóbulos giratorios:			pistones HiFlo de cuatro álabes con geometría libre de pulsaciones, fabricados en NBR
Soporte:			soporte unilateral para un cambio rápido de pistones
Eje:				eje robusto y resistente a la rotura
Sellado del eje:		Junta en forma de cartucho
				Material: anillo macizo 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Control de la junta:		control óptico del sello mecánico mediante un depósito de la cámara de sellado presurizado
Protección contra la corrosión:		Recubrimiento de base y de acabado de dos componentes
				Bomba y motor en RAL 3020 (rojo tráfico)
Mantenimiento:			Concepto QuickService
Conexiones:
Tipo de conexión:		___________________
Norma de conexión:	EN 1092-1/11 PN16
Tamaño de conexión:	___________________
Material:		___________________


Accionamiento:
Motorreductor de engranajes cilíndricos

Marca:		Getriebebau Nord
Tipo:			_________________________
Potencia de accionamiento:	_________________________
Velocidad de salida:		_________________________
Clase ISO:			F
Grado de protección:			IP55
Tensión:			400/690 V
Frecuencia:			50 Hz
Protección del devanado:		3 sensores de temperatura de resistencia térmica
Rango de regulación en funcionamiento con variador de frecuencia: 	___________________________

Suministrar el sistema de bombeo descrito anteriormente.


Opciones:

InjectionSystem
Semicarcasas con un ángulo de envolvimiento ampliado de al menos 190° 

Ventajas:
· Mayor eficiencia
· Mejor comportamiento de succión
· Mayor vida útil de los pistones
· Mayor resistencia a los cuerpos extraños



Placas de protección radiales
Carcasa de la bomba con sistema de inyección modular y placas de protección radiales. Es posible realizar el mantenimiento sin desmontar la bomba de la tubería.


Protección contra el funcionamiento en seco
La bomba se suministrará con un sensor de temperatura ya montado para supervisar la temperatura de la bomba.
El suministro incluye un cable de 5 m y un dispositivo de lectura adecuado con pantalla para montaje en panel frontal. El dispositivo de lectura se suministra por separado.

Modelo PT100:		___________________________
Tipo PT100:		___________________________

Marca del regulador de temperatura:________________________
Tipo de regulador de temperatura:	___________________________



Control digital de presión
Desconexión por presión máxima y medición de presión para la regulación
2 salidas digitales, 1 salida analógica
LED de 3 dígitos

Marca del sistema de control de presión:_______________________
Tipo de control de presión:___________________________

