Pompa a pistoni rotanti Vogelsang

pompa a lobi rotanti installata in posizione orizzontale, resistente al funzionamento a secco.

La pompa e il motore sono montati su una comune mensola rigida in acciaio zincato, allineati e collegati tramite un giunto elastico dotato di protezione in plastica.

Condizioni di processo:

Fluido pompato:		________________________

Portata volumetrica richiesta (eventualmente intervallo di regolazione da – a):____________________

Contenuto di TS:		_________________________

Temperatura del fluido:	_________________________

Pressione in ingresso:	_________________________

Pressione in uscita:	_________________________

Pressione differenziale:		_________________________

Esecuzione e materiali:

Marca:		 Vogelsang

Tipo:			VX186 Q

Marca selezionata:	___________________

Modello selezionato:		___________________

Velocità della pompa:	___________________

Potenza richiesta:	___________________

Potenza motrice selezionata:_________________

Passaggio massimo della sfera: 61 mm

Diametro dell'albero della camera di pompaggio: 85 mm

Pompa:

Semicorpi del corpo pompa:		semicorpi regolabili in GG-25

Protezione assiale dell'alloggiamento:		Piastre di protezione in HVSS

Pistoni rotanti:			pistoni HiFlo a quattro alette con geometria antipulsazione in NBR

Supporto:			cuscinetti su un solo lato per una rapida sostituzione dei pistoni

Albero:				albero robusto e resistente alla rottura

Tenuta dell'albero:		guarnizione a cartuccia

Materiale: anello di bloccaggio 1.4301 Cr2O3 / Duronit

Controllo della tenuta:		controllo visivo della tenuta meccanica tramite serbatoio della camera di tenuta pressurizzato

Protezione dalla corrosione:		rivestimento di fondo e di finitura a 2 componenti

Pompa e motore in RAL 3020 (rosso traffico)

Manutenzione:			Sistema QuickService

Collegamenti:

Tipo di collegamento:		___________________

Norma di collegamento:	EN1092-1/11 PN16

Dimensioni dei raccordi:	___________________

Materiale:		___________________

Azionamento:

Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici

Marca:		Getriebebau Nord

Tipo:			_________________________

Potenza di azionamento:	_________________________

Velocità di uscita:		_________________________

Classe ISO:			F

Grado di protezione:			IP55

Tensione:			400/690 V

Frequenza:			50 Hz

Protezione avvolgimento:		3 sensori di temperatura a resistenza a freddo

Campo di regolazione in funzionamento con convertitore di frequenza: 	___________________________

Fornire l'impianto di pompaggio descritto in precedenza.

Opzioni:

InjectionSystem

Semigusci dell'alloggiamento con un angolo di avvolgimento maggiorato di almeno 190°

Vantaggi:

- Maggiore efficienza

- Migliori prestazioni di aspirazione

- Maggiore durata dei pistoni

- Maggiore resistenza alla presenza di corpi estranei

Piastre di protezione radiali

Corpo pompa con sistema di iniezione modulare e piastre di protezione radiali. Manutenzione possibile senza smontare la pompa dalla tubazione.

Protezione contro il funzionamento a secco

La pompa deve essere fornita con sensore di temperatura già montato per il monitoraggio della temperatura della pompa.

La fornitura comprende un cavo da 5 m e un dispositivo di lettura adeguato con display per il montaggio su pannello frontale. Il dispositivo di lettura viene fornito separatamente.

Modello PT100:		___________________________

Tipo PT100:		___________________________

Marca del regolatore di temperatura:________________________

Modello del regolatore di temperatura:	___________________________

Monitoraggio digitale della pressione

Spegnimento in caso di pressione massima e rilevamento della pressione per la regolazione

2 uscite digitali, 1 uscita analogica

LED a 3 cifre

Marca del dispositivo di monitoraggio della pressione:_______________________

Modello del dispositivo di monitoraggio della pressione:___________________________