Pompa a pistoni rotanti Vogelsang
pompa a lobi rotanti installata in posizione orizzontale, resistente al funzionamento a secco.
La pompa e il motore sono montati su una comune mensola rigida in acciaio zincato, allineati e collegati tramite un giunto elastico dotato di protezione in plastica.

Condizioni di processo:
Fluido pompato:		________________________
Portata volumetrica richiesta (eventualmente intervallo di regolazione da – a):____________________
Contenuto di TS:		_________________________
Temperatura del fluido:	_________________________
Pressione in ingresso:	_________________________
Pressione in uscita:	_________________________
Pressione differenziale:		_________________________

Esecuzione e materiali:
Marca:		 Vogelsang
Tipo:			VX136 Q
Marca selezionata:	___________________
Modello selezionato:		___________________
Velocità della pompa:	___________________
Potenza richiesta:	___________________
Potenza motrice selezionata:_________________
Passaggio massimo della sfera: 40 mm
Diametro dell'albero della camera di pompaggio: 60 mm

Pompa:
Semicorpi del corpo pompa:		semicorpi regolabili in GG-25
Protezione assiale dell'alloggiamento:		Piastre di protezione in HVSS
Pistoni rotanti:			pistoni HiFlo a quattro alette con geometria antipulsazione in NBR
Supporto:			cuscinetti su un solo lato per una rapida sostituzione dei pistoni
Albero:				albero robusto e resistente alla rottura
Tenuta dell'albero:		guarnizione a cartuccia
				Materiale: anello di bloccaggio 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Controllo della tenuta:		controllo visivo della tenuta meccanica tramite serbatoio della camera di tenuta pressurizzato
Protezione dalla corrosione:		rivestimento di fondo e di finitura a 2 componenti
				Pompa e motore in RAL 3020 (rosso traffico)
Manutenzione:			Sistema QuickService
Collegamenti:
Tipo di collegamento:		___________________
Norma di collegamento:	EN1092-1/11 PN16
Dimensioni dei raccordi:	___________________
Materiale:		___________________


Trasmissione:
Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici

Marca:		Getriebebau Nord
Tipo:			_________________________
Potenza di azionamento:	_________________________
Velocità di uscita:		_________________________
Classe ISO:			F
Grado di protezione:			IP55
Tensione:			400/690 V
Frequenza:			50 Hz
Protezione avvolgimento:		3 sensori di temperatura a resistenza a freddo
Campo di regolazione in funzionamento con convertitore di frequenza: 	___________________________

Fornire l'impianto di pompaggio descritto in precedenza.


Opzioni:

InjectionSystem
Semigusci dell'alloggiamento con un angolo di avvolgimento maggiorato di almeno 190° 

Vantaggi:
· Maggiore efficienza
· Migliori prestazioni di aspirazione
· Maggiore durata dei pistoni
· Maggiore resistenza alla presenza di corpi estranei



Piastre di protezione radiali
Corpo pompa con sistema di iniezione modulare e piastre di protezione radiali. Manutenzione possibile senza smontare la pompa dalla tubazione.


Protezione contro il funzionamento a secco
La pompa deve essere fornita con sensore di temperatura già montato per il monitoraggio della temperatura della pompa.
La fornitura comprende un cavo da 5 m e un dispositivo di lettura adeguato con display per il montaggio su pannello frontale. Il dispositivo di lettura viene fornito separatamente.

Modello PT100:		___________________________
Tipo PT100:		___________________________

Marca del regolatore di temperatura:________________________
Modello del regolatore di temperatura:	___________________________



Monitoraggio digitale della pressione
Spegnimento in caso di pressione massima e rilevamento della pressione per la regolazione
2 uscite digitali, 1 uscita analogica
LED a 3 cifre

Marca del dispositivo di monitoraggio della pressione:_______________________
Modello del dispositivo di monitoraggio della pressione:___________________________

