Pompe à pistons rotatifs Vogelsang

: pompe à pistons rotatifs à montage horizontal, résistante au fonctionnement à sec.

La pompe et l'entraînement sont montés sur une console commune rigide en acier galvanisé, alignés et reliés par un accouplement élastique comprenant une protection d'accouplement en plastique.

Conditions de fonctionnement :

Fluide pompé :		________________________

Débit volumique requis (le cas échéant, plage de régulation de – à) :____________________

Teneur en TS :		_________________________

Température du fluide :	_________________________

Pression à l'entrée :	_________________________

Pression en sortie :	_________________________

Pression différentielle :		_________________________

Modèle et matériaux :

Marque :		 Vogelsang

Type :			VX100 Q

Marque sélectionnée :	___________________

Type sélectionné :		___________________

Vitesse de rotation de la pompe :	___________________

Puissance requise :	___________________

Puissance d'entraînement choisie :_________________

Diamètre maximal des billes : 20 mm

Diamètre de l'arbre de la chambre de pompage : 45 mm

Pompe :

Demi-coques du carter :		demi-coques de corps réglables en GG-25

Protection axiale du carter :		Plaques de protection en HVSS

Pistons rotatifs :			pistons HiFlo à quatre ailettes, à géométrie anti-pulsations, en NBR

Palier :			palier unilatéral pour un remplacement rapide des pistons

Arbre :				arbre robuste et résistant à la rupture

Étanchéité de l'arbre :		joint sous forme de cartouche

Matériau : bague monobloc 1.4301 Cr₂O₃ / Duronit

Contrôle de l'étanchéité :		contrôle visuel de la garniture mécanique à l'aide d'un réservoir de chambre d'étanchéité sous pression

Protection contre la corrosion :		revêtement de base et de finition à deux composants

Pompe et moteur en RAL 3020 (rouge signalisation)

Maintenance :			Concept QuickService

Raccordements :

Type de raccordement :		___________________

Norme de raccordement :	EN 1092-1/11 PN16

Diamètre de raccordement :	___________________

Matériau :		___________________

Entraînement :

moteur à engrenages cylindriques

Marque :		Getriebebau Nord

Type :			_________________________

Puissance d'entraînement :	_________________________

Vitesse de sortie :		_________________________

Classe ISO :			F

Indice de protection :			IP55

Tension :			400/690 V

Fréquence :			50 Hz

Protection des enroulements :		3 sondes de température à résistance à froid

Plage de régulation en mode variateur : 	___________________________

Livrer le système de pompage décrit ci-dessus.

Options :

InjectionSystem

Demi-coques de carter avec un angle d'enveloppement accru d'au moins 190°

Avantages :

- Rendement amélioré

- Meilleures performances d'aspiration

- Durée de vie des pistons plus longue

- Meilleure résistance aux corps étrangers

Plaques de protection radiales

Corps de pompe avec système d'injection modulaire et plaques de protection radiales. Entretien possible sans démontage de la pompe de la tuyauterie.

Protection contre le fonctionnement à sec

La pompe doit être livrée avec une sonde de température pré-montée pour la surveillance de la température de la pompe.

La livraison comprend un câble de 5 m et un appareil d'acquisition adapté avec écran, destiné à être encastré dans un tableau de commande. L'appareil d'acquisition est livré séparément.

Modèle PT100 :		___________________________

Type PT100 :		___________________________

Marque du régulateur de température :________________________

Modèle du régulateur de température :	___________________________

Surveillance numérique de la pression

Coupure en cas de pression maximale et mesure de la pression pour la régulation

2 sorties numériques, 1 sortie analogique

Affichage LED à 3 chiffres

Marque du dispositif de surveillance de pression :_______________________

Type de dispositif de surveillance de la pression : ___________________________