# Text výběrového řízení RotaCut Professional

## Položka: Mokrý drtič s oddělovačem těžkých částic

Mokrý drtič s integrovaným odlučovačem těžkých částic, automatickou regulací řezné síly a energeticky optimalizovaným režimem Eco, při kterém se drticí výkon přizpůsobuje v závislosti na médiu a procesu.

Mokrý drtič musí být navržen pro instalaci do potrubí nebo do určené části procesu čistírny odpadních vod a má chránit čerpadla, armatury, potrubí a agregáty před cizími látkami. Provedení musí umožňovat bezpečný, energeticky účinný a bezúdržbový provoz. Provoz musí probíhat volitelně buď v nepřetržitém regulovaném režimu, nebo v energeticky optimalizovaném, na spotřebu reagujícím ekologickém režimu.

Stroj musí být proveden tak, aby byla drticí jednotka, odlučovač těžkých částic a hlavní ovládací a monitorovací funkce snadno přístupné. Konstrukce musí umožňovat rychlou kontrolu, čištění a údržbu, aby se snížily prostoje a náklady na údržbu.

Vogelsang RotaCut Professional

| Řada | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Velikost | __________ |

## Podrobný rozsah

- Drtič s děrovanými kotouči a integrovaným odlučovačem těžkých částic pro drcení vláken a odlučování nečistot z média

- Snadný a rychlý přístup k řezací jednotce a odlučovači těžkých částic

- Integrované uspořádání potřebných senzorů

- Digitální rozhraní pro nadřazené řízení pro výstražné a poruchové hlášení a funkci resetování

- Funkce AutoReverse pro reverzní chod v případě zablokování

- Funkce AutoSharp pro automatickou změnu směru otáčení na podporu samonostřícího účinku nožů

- Automatická regulace řezné síly (ACC plus®)

- ConditionMonitoring pro sledování opotřebení řezacích nožů

- Kruhová ucpávka bez přípojky pro proplachovací a uzavírací vodu

- Energeticky optimalizované řízení s aktivní regulací otáček a provozem podle potřeby

- Kompaktní konstrukce s ovládáním přímo na stroji

  - Výběr provozního režimu: automatický, zastavení, dálkový automatický režim

  - Výběr provozního režimu (Eco, Regular)

  - Místní diagnostika poruch

- Stroj je dodáván předmontovaný včetně uvedení do provozu v továrně

### Požadavky na snížení spotřeby energie, opotřebení a nároků na údržbu

Pro dosažení provozu optimalizovaného z hlediska spotřeby energie a opotřebení musí být mokrý drtič vybaven provozním režimem Eco. Tento režim optimalizuje provoz tím, že drtič běží podle potřeby a aktivně přizpůsobuje otáčky stavu procesu.

Musí obsahovat minimálně:

- Automatické přizpůsobení výkonu v závislosti na médiu pro drcení podle potřeby se sníženou spotřebou energie a opotřebením dílů (režim ECO)

- Detekce zablokování a funkce reverzace ve všech provozních režimech

## Provozní podmínky

Dimenzování mokrého drtiče musí být provedeno na základě následujících provozních údajů.

Materiál	______

Průtok:	______ m³/h

Viskozita:	dobře tekoucí

Teplota:	______°C

Obsah pevných látek:	______ % TS (sušina)

Max. průměr kuličky pro průchod řezacím sítem:	______ mm

Hustota:	______ kg/m³

Hodnota pH:	______

Provozní tlak:	______ bar

## Technické vlastnosti

Mokrý drtič musí být vybaven alespoň následujícími technickými vlastnostmi:

Materiály a provedení řezací hlavy

Materiál skříně:	__________

Optimálně sladěné geometrie řezacího síta a nožového rotoru

Řezací nože:

- Materiál:				kalená nerezová ocel

- Samoostřící

- Kyvné uložení

Řezací síto:

- materiál

☐speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení

☐nerezová ocel

- Průchod pro kuličky			____ mm

- Úhel řezu				20°

Kombinace kluzných kroužků ___________ s O-kroužkem z NBR

O-kroužky v kontaktu s médiem: NBR

Odlučovač s přípojkami

Materiál:	___________

Sací / výtlačná strana

Norma příruby	Kombinovaná příruba kompatibilní s normami EN, ANSI

Tlaková třída	PN______

Velikost příruby	DN______

Čisticí otvor:	___________  Čtvercová příruba

Pohon

Plochý převodový motor

Výrobce:	Getriebebau NORD

Typ:	_______

Hnací výkon: 	_______ kW

Výstupní otáčky (50 Hz)			_______ min⁻¹

Třída ISO:						F

Stupeň ochrany:						IP55

Napětí:						400 V

Frekvence:						50 Hz

Ochrana vinutí:					3 teplotní čidla s chladným vodičem

- Lakování se provede následovně: RAL 3020 dopravní červená nebo speciální lakování podle projektu: RAL ______

Celý stroj

- Hmotnost agregátu = _____ kg

- Rozměry D x Š x V = _________ mm x _________ mm x _________ mm

Dodáme mokré drtiče, jak bylo popsáno výše

Počet kusů:		______

Jednotková cena:		______ €

Celková cena:		______ €