XRipper Giant

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Mærke:			Vogelsang

Type:			XRG ________ QD

To-akslet findeler i kompakt, pladsbesparende udførelse til findeling af grove og faste stoffer i kloakanlæg

Effektiv beskyttelse mod tilstopninger og blokeringer i rørledninger, pumper og armaturer

Økonomisk behandling af faste stoffer i flydende medier

Velegnet til forskellige grove og faste stoffer

Selvrensende gennemstrømningsudvidelse udført som en roterende si-tromle af rustfrit stål

Dimensionerings- og driftsdata:

Transportmedium

Gennemstrømning 		______m³/h

Faststofindhold		______%

Temperatur 		______°C

pH-værdi 		______

ATEX-udførelse:   ja  / nej

- Zone: 1

- Temperaturklasse: T4

Materialer og udførelse

Ripperrotorer		slidstærkt specialstål

Rotordesign		monolitisk

Skæreknivbredde	____ mm

Dele i kontakt med væske

Husdele    		Stål

Beskyttelsesplader           	Særligt slidstærkt specialstål

Akseltætning 	Gleitringtætning, kølet af mediet,

med tætningskammer og

lækageindikator

Tætningsholder 	C 45

Gleitringparring 	Blokring/Duronit med NBR-O-ring

O-ringe i kontakt med væske 	O-ringe  NBR

Valgte materialer / udførelse:

Ripperrotorer                    _________________________________

Rotordesign monolitisk (i ét stykke)       ja    nej

Skæreknivsbredde        _________mm

Beskyttelsesplader                    _________________________________

Glideringpar               __________________________________

Husdele                    ___________________________________

Drivværk til findelingsenheden:

Flad gearmotor i nedsænket udførelse

Producent 		Getriebebau Nord / EMOD

Type 			________________

Effekt  		__________ kW

Udgangshastighed 		___________ omdr./min

Spænding 		___________ V

Frekvens 		50 Hz

Beskyttelsesklasse 		IP 55

ISO-klasse 		F

Temperaturføler 	3

Gennemstrømningsudvidelse med drev:

Selvrensende si-tromle i segmentkonstruktion

Roterende si-tromle: 		1 stk. (HCS) / 2 stk. (HCD)

Kuglegennemgang: 			Ø 20 mm

Diameter:			Ø 400 mm

Materiale: 			Rustfrit stål

Drivkraft:			0,25 kW

Motorens beskyttelsesklasse:		IP68

Omdrejningstal:			14 1/min

Sikkerhedsinstruktioner:

Adgang til og håndtering af X-Ripperen skal forhindres under drift.

Det skal sikres, at X-Ripperen ikke kan startes under vedligeholdelsesarbejde.

Vægmontering:  liggende

X-Ripper SIK leveres med en vægbeslag i rustfrit stål, hvilket gør det muligt at montere den direkte foran udløbet af en kanal. En vægbeslag med føringsskinne gør det muligt at løfte hele X-Ripperen opad ud af kanalen ved hjælp af løftebøjlen med henblik på service og vedligeholdelse. Når findeleren skal tages i brug igen, sænkes den ned i konsollen via skinnerne. Konsollen holder den automatisk på plads, uden at yderligere sikring er nødvendig.

inkl. styreskinne i rustfrit stål

Længde på føringsskinnen: ___________ mm

Udførelse: Kanalform – åben rende

Kanalbredde:  _____________ mm

Kanalhøjde:   _____________ mm

Lakering:

XRipper	:	+++KTL-grunding til stålbeskyttelse++++, dækmaling

RAL3020, trafikrød

Drivsystem:		Grunding stålbeskyttelse, dækmaling

RAL3020, trafikrød

Samlet vægt		_________________________

Dimensioner (LxBxH)     _________________________

XRipper leveres som beskrevet ovenfor

Controller med installeret software (til ATEX XRC samt ikke-ATEX XRC)

Formonteret på monteringsskinne til indbygning

I et elskab

Styremodul

Type: XRipper PCU

Datakommunikation: ProfiNet

Fjernstyringsgrænseflade: Via datakommunikation

Forsyningsspænding: 24 V DC

Beskyttelsesklasse: IP20

Mål (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm

Monteringsform: DIN-skinne

Inkl. software / blokeringstyring