Αντλία περιστροφικών εμβόλων Vogelsang
ως οριζόντια τοποθετημένη αντλία περιστροφικού εμβόλου, ανθεκτική στη λειτουργία χωρίς υγρό.
Η αντλία και ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε κοινή, ανθεκτική στη στρέβλωση κονσόλα από γαλβανισμένο χάλυβα, ευθυγραμμισμένοι και συνδεδεμένοι με ελαστικό σύνδεσμο που περιλαμβάνει προστατευτικό συνδέσμου από πλαστικό.

Συνθήκες λειτουργίας:
Μέσο μεταφοράς:		________________________
Απαιτούμενη παροχή (ενδεχομένως εύρος ρύθμισης από – έως):____________________
Περιεκτικότητα σε TS:		_________________________
Θερμοκρασία ρευστού:	_________________________
Πίεση στην είσοδο:	_________________________
Πίεση στην έξοδο:	_________________________
Διαφορά πίεσης:		_________________________

Σχεδιασμός και υλικά:
Μάρκα:		 Vogelsang
Τύπος:			VX186 Q
Επιλεγμένη μάρκα:	___________________
Επιλεγμένος τύπος:		___________________
Στροφές αντλίας:	___________________
Απαιτούμενη ισχύς:	___________________
Επιλεγμένη ισχύς κίνησης:_________________
Μέγιστη διάμετρος σφαιρών: 61 mm
Διάμετρος άξονα θαλάμου αντλίας: 85 mm

Αντλία:
Ημικέλυφος περιβλήματος:		ρυθμιζόμενα ημικέλυφη περιβλήματος από GG-25
Αξονική προστασία περιβλήματος:		Πλάκες προστασίας από HVSS
Περιστροφικά έμβολα:			τετράπτερα έμβολα HiFlo με γεωμετρία χωρίς παλμούς από NBR
Στήριξη:			μονοπλευρική στήριξη για γρήγορη αντικατάσταση εμβόλων
Άξονας:				ανθεκτικός και ανθεκτικός σε θραύση άξονας
Στεγανοποίηση άξονα:		Στεγανοποίηση σε μορφή κασέτας
				Υλικό: Δακτύλιος μπλοκ 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Έλεγχος στεγανοποίησης:		οπτικός έλεγχος της στεγανοποίησης με δακτύλιο ολίσθησης μέσω δοχείου θαλάμου στεγανοποίησης υπό πίεση
Προστασία από τη διάβρωση:		Βασική και τελική επίστρωση δύο συστατικών
				Αντλία και κινητήρας σε RAL3020 (κόκκινο κυκλοφορίας)
Συντήρηση:			Σύστημα QuickService
Συνδέσεις:
Τύπος σύνδεσης:		___________________
Πρότυπο σύνδεσης:	EN1092-1/11 PN16
Μέγεθος σύνδεσης:	___________________
Υλικό:		___________________


Κίνηση:
Κινητήρας με γρανάζια

Μάρκα:		Getriebebau Nord
Τύπος:			_________________________
Ισχύς κίνησης:	_________________________
Στροφές εξόδου:		_________________________
Κατηγορία ISO:			F
Βαθμός προστασίας:			IP55
Τάση:			400/690 V
Συχνότητα:			50 Hz
Προστασία περιελίξεων:		3 αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου PTC
Εύρος ρύθμισης κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας: 	___________________________

Παράδοση του συστήματος αντλίας που περιγράφηκε προηγουμένως.


Προαιρετικά εξαρτήματα:

InjectionSystem
Ημικέλυφες περιβλήματος με αυξημένη γωνία περιτύλιξης τουλάχιστον 190° 

Πλεονεκτήματα:
· Βελτιωμένη απόδοση
· Βελτιωμένη απόδοση αναρρόφησης
· Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμβόλων
· Μεγαλύτερη αντοχή σε ξένα σώματα



Ακτινικές προστατευτικές πλάκες
Περίβλημα αντλίας με αρθρωτό σύστημα InjectionSystem και ακτινικές προστατευτικές πλάκες. Δυνατότητα συντήρησης χωρίς αποσυναρμολόγηση της αντλίας από τη σωλήνωση.


Προστασία από λειτουργία εν ξηρώ
Η αντλία πρέπει να παραδοθεί με έτοιμο προς χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της αντλίας.
Στο πακέτο παράδοσης περιλαμβάνονται καλώδιο 5 m και κατάλληλη συσκευή μέτρησης με οθόνη για ενσωμάτωση στον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή μέτρησης παραδίδεται ξεχωριστά.

Μοντέλο PT100:		___________________________
Τύπος PT100:		___________________________

Μάρκα ρυθμιστή θερμοκρασίας:________________________
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας:	___________________________



Ψηφιακή παρακολούθηση πίεσης
Απενεργοποίηση σε μέγιστη πίεση και μέτρηση πίεσης για τον έλεγχο
2 ψηφιακές έξοδοι, 1 αναλογική έξοδος
LED 3 ψηφίων

Μάρκα συστήματος παρακολούθησης πίεσης:_______________________
Τύπος συστήματος παρακολούθησης πίεσης:___________________________

