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[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Suorituskyky: Märkäjätteen silppuri, jossa on raskaiden aineiden erottelulaite
Märkäjätteen silppuri, jossa on integroitu raskasainesten erottelija, automaattinen leikkausvoiman säätö ja energiaoptimoitu Eco-tila, jossa silppaustehoa säädetään väliaineen ja prosessin mukaan.
Märkäjätteen silppuri on suunniteltava asennettavaksi putkistoon tai jätevedenpuhdistamon tarkoitettuun prosessiosaan, ja sen on tarkoitus suojata pumppuja, venttiilejä, putkistoja ja laitteistoja vieraiden aineiden vaurioilta. Rakenteen on mahdollistettava turvallinen, energiatehokas ja huoltovapaa käyttö. Käyttö on mahdollista joko jatkuvassa säännellyssä tilassa tai energiaoptimoidussa, tarpeeseen perustuvassa Eco-tilassa.
Kone on suunniteltava siten, että silppuriyksikköön, raskasainesten erottimeen sekä tärkeimpiin käyttö- ja valvontatoimintoihin pääsee helposti käsiksi. Rakenteen on mahdollistettava nopea tarkastus, puhdistus ja huolto seisokkiaikojen ja huoltotyön vähentämiseksi.
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Yksityiskohtainen kuvaus
· Reikälevypuristin, jossa on integroitu raskasaineseparaattori kuitujen murskaamiseen ja epäpuhtauksien erottamiseen väliaineesta
· Helppo ja nopea pääsy leikkuuyksikköön ja raskasainesten erottimeen
· Tarvittavien anturien integroitu sijoittelu
· Digitaalinen liitäntä yläohjausjärjestelmään varoitus- ja vikailmoituksia sekä nollaustoimintoa varten
· AutoReverse-toiminto pyörimissuunnan kääntämiseksi tukoksen sattuessa
· AutoSharp-toiminto, joka vaihtaa pyörimissuuntaa automaattisesti terien itseteroittumisen tukemiseksi
· Automaattinen leikkausvoiman säätö (ACC plus®)
· ConditionMonitoring-järjestelmä leikkuuterien kulumistilan valvontaan
· Liukurengastiiviste ilman huuhtelu- ja sulkuvesiliitäntää
· Energiaoptimoitu ohjaus, jossa on aktiivinen kierroslukusäätö ja tarpeen mukainen käyttö
· Kompakti rakenne, jossa käyttö tapahtuu suoraan koneen luona
· Käyttötilan valinta: automaattinen, pysäytys, etäohjattu automaattinen
· Käyttötilan valinta (Eco, Regular)
· Paikallinen vianmääritys
· Kone esiasennettuna, mukaan lukien tehtaan käynnistys
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Vaatimukset energiankulutuksen, kulumisen ja huoltotarpeen vähentämiseksi
Energia- ja kulumisoptimoidun toiminnan saavuttamiseksi märkäjauhatuskoneessa on oltava Eco-käyttötila. Tämä tila optimoi toiminnan siten, että jauhatuskone toimii tarpeen mukaan ja säätää kierroslukua aktiivisesti prosessin tilan mukaan.
Järjestelmän on sisällettävä vähintään:
· Automaattinen, käsiteltävän aineen mukaan sopeutuva tehon säätö tarpeen mukaiseen murskaukseen, mikä vähentää energiankulutusta ja kulutusosien kulumista (ECO-tila)
· Tukosten tunnistus ja peruutusominaisuus kaikissa toimintatiloissa
Käyttöolosuhteet
Märkäjauhatin mitoitus on tehtävä seuraavien käyttötietojen perusteella.
Käsiteltävä materiaali	______
Käsittelykapasiteetti:	______m³/h
Viskositeetti:	hyvin juokseva
Lämpötila:	______°C
Kiintoainepitoisuus:	______ % kuiva-ainetta
Leikkausseulan suurin pallon läpimitta:	______ mm
Tiheys:	______ kg/m³
pH-arvo:	______
Käyttöpaine:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Tekniset ominaisuudet
Märkäjätteen silppurissa on oltava vähintään seuraavat tekniset ominaisuudet:
Leikkuupään materiaalit ja rakenne
Kotelon materiaali:	__________
Toisiinsa optimaalisesti sovitetut leikkuuseulan ja teräroottorin geometriat

Leikkuuterät:
· Materiaali:				karkaistu ruostumaton teräs
· Itse teroittuva
· Kääntölaakeroitu
Leikkuusihko:
· Materiaali
☐erittäin kulutuskestävä erikoisteräs
☐ruostumaton teräs 
· Pallon läpimitta			____ mm
· Leikkauskulma				20°
Liukurengasparisto ___________ NBR-O-renkaalla
Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat O-renkaat NBR

Erotin liitännöillä
Materiaali:	___________

Imu-/painepuoli
Laippastandardi	Yhdistelmälaippa, yhteensopiva EN- ja ANSI-standardien kanssa
Paineluokka	PN______
Laippakoko	DN______

Puhdistusaukko:	___________  Neliölaippa

Käyttö
Litteä vaihdemoottori
Valmistaja:	Getriebebau NORD
Malli:	_______
Käyttöteho: 	_______ kW
Lähtönopeus (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO-luokka:						F
Suojausluokka:						IP55
Jännite:						400 V
Taajuus:						50 Hz
Käämin suojaus:					3 kylmäjohtolämpötila-anturia
· Maalaus on suoritettava seuraavasti: RAL 3020 liikennepunainen tai projektiin liittyvä erikoismaalaus: RAL ______
Koko kone
· Koneen paino = _____ kg
· Mitat P x L x K =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Toimita edellä kuvatut märkäjauhatuskoneet
Kappalemäärä:		______
Yksikköhinta:		______ €
Kokonaishinta:		______ €
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