XRipper Giant 

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Marka:			Vogelsang
Typ:			XRG ________ QD  

Rozdrabniacz dwuwałowy w kompaktowej, zajmującej mało miejsca wersji, przeznaczony do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych substancji w instalacjach kanalizacyjnych
Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze
Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w cieczach
Nadaje się do różnych materiałów gruboziarnistych i stałych
Samoczyszczący rozszerzacz przepływu w postaci obrotowego bębna sitowego ze stali nierdzewnej

Dane projektowe i eksploatacyjne:
Przepływany medium 		
Przepływ 		______m³/h
Zawartość cząstek stałych		______%
Temperatura 		______°C
Wartość pH 		______


Wersja ATEX:   tak  / nie
· Strefa: 1  
· Klasa temperaturowa: T4


Materiały i konstrukcja
Wirniki rozdrabniające		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie
Konstrukcja wirnika		monolityczna
Szerokość ostrza tnącego	____ mm
Części mające kontakt z cieczą 
części obudowy    		Stal 
Płyty ochronne           	Specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie
Uszczelnienie wału 	Uszczelnienie ślizgowe chłodzone medium, 
			z komorą uszczelniającą oraz 
			wskaźnikiem wycieku
Nośnik uszczelnienia 	C 45
Para pierścieni uszczelniających 	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR
O-ringi mające kontakt z cieczą 	O-krążki  NBR

Wybrane materiały / wykonanie:
Wirniki typu Ripper                    _________________________________
Konstrukcja wirnika monolityczna (jednoczęściowa)       tak    nie  
Szerokość ostrza        _________mm
Płyty ochronne                    _________________________________
Para pierścieni ślizgowych               __________________________________
Elementy obudowy                    ___________________________________


Napęd zespołu rozdrabniającego:
Płaski silnik z przekładnią w wersji zanurzeniowej
Producent 		Getriebebau Nord / EMOD
Typ 			________________
Moc  		__________ kW 
Prędkość obrotowa na wyjściu 		___________ obr./min
Napięcie 		___________ V
Częstotliwość 		50 Hz
Stopień ochrony 		IP 55
Klasa ISO 		F
Czujnik temperatury 	3


Rozszerzenie przepływu z napędem:
Samoczyszczący bęben sitowy o konstrukcji segmentowej
Obrotowy bęben sitowy: 		1 sztuka (HCS) / 2 sztuki (HCD)
Średnica przejścia kulek: 			Ø 20 mm
Średnica:			Ø 400 mm
Materiał: 			stal nierdzewna
Moc napędu:			0,25 kW
Stopień ochrony silnika:		IP68
Prędkość obrotowa:			14 obr./min

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Należy uniemożliwić dostęp do urządzenia X-Ripper podczas pracy.
Należy wykluczyć uruchomienie urządzenia X-Ripper podczas prac konserwacyjnych.

Mocowanie do ściany: proste 

Model X-Ripper SIK jest wyposażony w uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu można go zamontować bezpośrednio przed wylotem kanału. Uchwyt ścienny z szyną prowadzącą umożliwia podniesienie całego urządzenia X-Ripper z kanału za pomocą uchwytu podnoszącego w celu przeprowadzenia serwisu i konserwacji. Gdy rozdrabniacz ma być ponownie użyty, wsuwa się go z powrotem do konsoli za pomocą szyn. Konsola utrzymuje go samoczynnie w pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia. 
wraz z szyną prowadzącą ze stali nierdzewnej
Długość szyny prowadzącej: ___________ mm

Wersja kanału: otwarta rynna
Szerokość kanału:  _____________ mm
Wysokość kanału:   _____________ mm


Lakierowanie:
XRipper	:	+++Podkład KTL do ochrony stali++++, warstwa wierzchnia 
		RAL3020, czerwony drogowy
Napęd:		Podkład ochronny do stali, powłoka nawierzchniowa 
		RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________
Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć urządzenie XRipper zgodnie z powyższym opisem




Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem (dla modeli ATEX XRC oraz nie-ATEX XRC)
Wstępnie zamontowany na szynie nośnej do montażu
W szafę sterowniczą
Moduł sterujący
Typ: XRipper PCU
Komunikacja danych: ProfiNet
Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych
Napięcie zasilania: 24 V DC
Stopień ochrony: IP20
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm
Sposób montażu: szyna DIN
W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami


