XRipper Giant

Typ: XRG __________ QD HCD / HCS

Marka:			Vogelsang

Typ:			XRG ________ QD

Rozdrabniacz dwuwałowy w kompaktowej, zajmującej mało miejsca wersji, przeznaczony do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych substancji w instalacjach kanalizacyjnych

Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze

Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w cieczach

Nadaje się do różnych materiałów gruboziarnistych i stałych

Samoczyszczący rozszerzacz przepływu w postaci obrotowego bębna sitowego ze stali nierdzewnej

Dane projektowe i eksploatacyjne:

Przepływany medium

Przepływ 		______m³/h

Zawartość cząstek stałych		______%

Temperatura 		______°C

Wartość pH 		______

Wersja ATEX:   tak  / nie

- Strefa: 1

- Klasa temperaturowa: T4

Materiały i konstrukcja

Wirniki rozdrabniające		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie

Konstrukcja wirnika		monolityczna

Szerokość ostrza tnącego	____ mm

Części mające kontakt z cieczą

części obudowy    		Stal

Płyty ochronne           	Specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie

Uszczelnienie wału 	Uszczelnienie ślizgowe chłodzone medium,

z komorą uszczelniającą oraz

wskaźnikiem wycieku

Nośnik uszczelnienia 	C 45

Para pierścieni uszczelniających 	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR

O-ringi mające kontakt z cieczą 	O-krążki  NBR

Wybrane materiały / wykonanie:

Wirniki typu Ripper                    _________________________________

Konstrukcja wirnika monolityczna (jednoczęściowa)       tak    nie

Szerokość ostrza        _________mm

Płyty ochronne                    _________________________________

Para pierścieni ślizgowych               __________________________________

Elementy obudowy                    ___________________________________

Napęd zespołu rozdrabniającego:

Płaski silnik z przekładnią w wersji zanurzeniowej

Producent 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Moc  		__________ kW

Prędkość obrotowa na wyjściu 		___________ obr./min

Napięcie 		___________ V

Częstotliwość 		50 Hz

Stopień ochrony 		IP 55

Klasa ISO 		F

Czujnik temperatury 	3

Rozszerzenie przepływu z napędem:

Samoczyszczący bęben sitowy o konstrukcji segmentowej

Obrotowy bęben sitowy: 		1 sztuka (HCS) / 2 sztuki (HCD)

Średnica przejścia kulek: 			Ø 20 mm

Średnica:			Ø 400 mm

Materiał: 			stal nierdzewna

Moc napędu:			0,25 kW

Stopień ochrony silnika:		IP68

Prędkość obrotowa:			14 obr./min

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Należy uniemożliwić dostęp do urządzenia X-Ripper podczas pracy.

Należy wykluczyć uruchomienie urządzenia X-Ripper podczas prac konserwacyjnych.

Mocowanie do ściany: proste

Model X-Ripper SIK jest wyposażony w uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu można go zamontować bezpośrednio przed wylotem kanału. Uchwyt ścienny z szyną prowadzącą umożliwia podniesienie całego urządzenia X-Ripper z kanału za pomocą uchwytu podnoszącego w celu przeprowadzenia serwisu i konserwacji. Gdy rozdrabniacz ma być ponownie użyty, wsuwa się go z powrotem do konsoli za pomocą szyn. Konsola utrzymuje go samoczynnie w pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

wraz z szyną prowadzącą ze stali nierdzewnej

Długość szyny prowadzącej: ___________ mm

Wersja kanału: otwarta rynna

Szerokość kanału:  _____________ mm

Wysokość kanału:   _____________ mm

Lakierowanie:

XRipper	:	+++Podkład KTL do ochrony stali++++, warstwa wierzchnia

RAL3020, czerwony drogowy

Napęd:		Podkład ochronny do stali, powłoka nawierzchniowa

RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________

Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć urządzenie XRipper zgodnie z powyższym opisem

Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem (dla modeli ATEX XRC oraz nie-ATEX XRC)

Wstępnie zamontowany na szynie nośnej do montażu

W szafę sterowniczą

Moduł sterujący

Typ: XRipper PCU

Komunikacja danych: ProfiNet

Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych

Napięcie zasilania: 24 V DC

Stopień ochrony: IP20

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm

Sposób montażu: szyna DIN

W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami