XRipper XRC__________QD

Marka:			Vogelsang

Typ:			XRC________QD

Rozdrabniacz dwuwałowy w kompaktowej, zajmującej mało miejsca wersji, przeznaczony do rozdrabniania gruboziarnistych i stałych substancji w instalacjach kanalizacyjnych

Skuteczna ochrona przed zatorami i zablokowaniami w rurociągach, pompach i armaturze

Ekonomiczne przetwarzanie substancji stałych w cieczach

Nadaje się do różnych materiałów gruboziarnistych i stałych

Wersja z zestawem Sewer Integration Kit do montażu w studzienkach lub kanałach

Dane projektowe i eksploatacyjne:

Przepompowywany płyn

Przepływ 		______m³/h

Zawartość cząstek stałych		______%

Temperatura 		______°C

Wartość pH 		______

Wersja ATEX:   tak  / nie

- Strefa: 1

- Klasa temperaturowa: T4

Vogelsang XRipper XRC________QD

Odporny na pracę na sucho

Uszczelnienie w postaci wkładu

Materiały i wykonanie

Wirniki Ripper		specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie

Szerokość ostrza tnącego	___ mm

Konstrukcja wirnika:		monolityczna

Części obudowy

Elementy obudowy    		Stal

Płyty ochronne           	specjalna stal o wysokiej odporności na zużycie

Uszczelnienie wału 	Uszczelnienie mechaniczne chłodzone medium,

z komorą uszczelniającą oraz

wskaźnikiem wycieku

Para pierścieni uszczelniających 	Pierścień blokowy/Duronit z pierścieniem O-ring z NBR

O-ringi stykające się z cieczą 	O-krążki  NBR

Wybrane materiały / wykonanie:

Wirniki typu Ripper                    _________________________________

Konstrukcja wirnika monolityczna (jednoczęściowa)       tak    nie

Szerokość ostrza        _________mm

Płyty ochronne                    _________________________________

Para pierścieni ślizgowych               _________________________________

Elementy obudowy                    _________________________________

Napęd

Silnik z przekładnią płaską w wersji zanurzeniowej

Producent 		Getriebebau Nord / EMOD

Typ 			________________

Moc  		__________ kW

Prędkość obrotowa na wale wyjściowym 	___________ obr./min

Napięcie 		___________ V

Częstotliwość 		50 Hz

Stopień ochrony 		IP 55

Klasa ISO 		F

Czujnik temperatury 	3

XRipper i silnik są połączone bezpośrednio za pomocą stalowego (lakierowanego) wspornika momentu obrotowego.

Mocowanie ścienne: proste / okrągłe

Model XRipper SIK jest wyposażony w uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, dzięki czemu można go zamontować bezpośrednio przed wylotem kanału. Uchwyt ścienny z szyną prowadzącą umożliwia podniesienie całego urządzenia XRipper z kanału za pomocą uchwytu podnoszącego w celu przeprowadzenia serwisu i konserwacji. Gdy rozdrabniacz ma być ponownie użyty, wsuwa się go z powrotem do konsoli za pomocą szyn. Konsola utrzymuje go samoczynnie w pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

wraz z szyną prowadzącą ze stali nierdzewnej

Długość szyny prowadzącej: ___________ mm

Średnica szybu:  _____________ mm

Wersja kanału: otwarta rynna

Szerokość kanału:  _____________ mm

Wysokość kanału:   _____________ mm

Lakierowanie:

XRipper	:	+++Podkład KTL do ochrony stali++++, warstwa wierzchnia

RAL3020, czerwony drogowy

Napęd:		Podkład ochronny do stali, powłoka nawierzchniowa

RAL 3020, czerwony drogowy

Masa całkowita		_________________________

Wymiary (dł. x szer. x wys.)     _________________________

Dostarczyć XRipper zgodnie z powyższym opisem

Opcje:

Sterowanie zamontowane w szafie sterowniczej (nie dotyczy modelu ATEX XRC)

Szafa sterownicza XRipper XRipper

Lokalny panel sterowania

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Materiał: stal

Moc urządzenia XRipper: 2,2 kW

Obwód obciążenia XRipper: bezpośredni

W zestawie oprogramowanie / system zarządzania blokadami

Sterownik z zainstalowanym oprogramowaniem (dla XRC zgodnego z ATEX oraz XRC niezgodnego z ATEX)

Wstępnie zmontowany na szynie nośnej do montażu

W szafę sterowniczą

Moduł sterujący

Typ: XRipper PCU

Komunikacja danych: ProfiNet

Interfejs zdalnego sterowania: poprzez komunikację danych

Napięcie zasilania: 24 V DC

Stopień ochrony: IP20

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 128 x 46 mm

Sposób montażu: szyna DIN

W zestawie oprogramowanie / zarządzanie blokadami