Pompa tłokowa obrotowa firmy Vogelsang
jako pompa rotacyjna o konstrukcji poziomej, odporna na pracę na sucho.
Pompa i napęd są zamontowane na wspólnej, odpornej na skręcanie konsoli z ocynkowanej stali, wyrównane i połączone elastycznym sprzęgłem wraz z osłoną sprzęgła z tworzywa sztucznego.

Warunki pracy:
Ciągnięty czynnik:		________________________
Wymagany przepływ objętościowy (w razie potrzeby zakres regulacji od – do):____________________
Zawartość TS:		_________________________
Temperatura medium:	_________________________
Ciśnienie na wlocie:	_________________________
Ciśnienie na wylocie:	_________________________
Różnica ciśnień:		_________________________

Wykonanie i materiały:
Marka:		 Vogelsang
Typ:			VX100 Q
Wybrana marka:	___________________
Wybrany typ:		___________________
Prędkość obrotowa pompy:	___________________
Zapotrzebowanie na moc:	___________________
Wybrana moc napędu:_________________
Maksymalny średnica kulki: 20 mm
Średnica wału komory pompy: 45 mm

Pompa:
Półskorupy obudowy:		regulowane połówki obudowy z GG-25
Ochrona osiowa obudowy:		Płyty ochronne z materiału HVSS
Tłoki obrotowe:			czteroskrzydłowe tłoki HiFlo o geometrii eliminującej pulsacje, wykonane z NBR
Łożyskowanie:			jednostronne łożysko umożliwiające szybką wymianę tłoka
Wał:				solidny i odporny na pęknięcia wał
Uszczelnienie wału:		uszczelnienie w postaci wkładu
				Materiał: pierścień blokowy 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Kontrola uszczelnienia:		kontrola wzrokowa uszczelnienia ślizgowego za pomocą komory uszczelniającej pod ciśnieniem
Ochrona przed korozją:		dwuskładnikowa powłoka podkładowa i wierzchnia
				Pompa i silnik w kolorze RAL 3020 (czerwony drogowy)
Konserwacja:			Koncepcja QuickService
Przyłącza:
Rodzaj przyłącza:		___________________
Norma przyłączeniowa:	EN1092-1/11 PN16
Rozmiar przyłącza:	___________________
Materiał:		___________________


Napęd:
silnik z przekładnią czołową

Marka:		Getriebebau Nord
Typ:			_________________________
Moc napędowa:	_________________________
Prędkość obrotowa na wyjściu:		_________________________
Klasa ISO:			F
Stopień ochrony:			IP55
Napięcie:			400/690 V
Częstotliwość:			50 Hz
Ochrona uzwojenia:		3 czujniki temperatury z termistorem
Zakres regulacji w trybie pracy z przetwornicą częstotliwości: 	___________________________

Dostarczyć opisany powyżej zestaw pompowy.


Opcje:

InjectionSystem
Półskorupy obudowy o zwiększonym kącie owinięcia wynoszącym co najmniej 190° 

Zalety:
· Zwiększona sprawność
· Lepsze właściwości ssące
· Dłuższa żywotność tłoków
· Większa odporność na ciała obce



Promieniowe płyty ochronne
Obudowa pompy z modułowym systemem InjectionSystem i promieniowymi płytami ochronnymi. Konserwacja możliwa bez demontażu pompy z rurociągu.


Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Pompa powinna być dostarczona z fabrycznie zamontowanym czujnikiem temperatury do monitorowania temperatury pompy.
W zestawie znajduje się kabel o długości 5 m oraz odpowiedni rejestrator z wyświetlaczem do montażu na panelu przednim. Rejestrator jest dostarczany osobno.

Model PT100:		___________________________
Typ PT100:		___________________________

Marka regulatora temperatury:________________________
Typ regulatora temperatury:	___________________________



Cyfrowy monitoring ciśnienia
Wyłącznik maksymalnego ciśnienia i pomiar ciśnienia do regulacji
2 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe
3-cyfrowy wyświetlacz LED

Marka urządzenia do monitorowania ciśnienia:_______________________
Typ czujnika ciśnienia:___________________________

