Vogelsang forgórobosztos szivattyú

vízszintesen elhelyezett, száraz futásnak ellenálló forgódugattyús szivattyú.

A szivattyú és a hajtás egy közös, torzításálló, horganyzott acél konzolra van felszerelve, beállítva és rugalmas tengelykapcsolóval, műanyag tengelykapcsoló-védővel összekötve.

Folyamatfeltételek:

Szállított közeg:		________________________

Szükséges térfogatáram (esetleg szabályozási tartomány –tól –ig):____________________

TS-tartalom:		_________________________

Közeg hőmérséklete:	_________________________

Bemeneti nyomás:	_________________________

Kimeneti nyomás:	_________________________

Nyomáskülönbség:		_________________________

Kivitel és anyagok:

Gyártmány:		 Vogelsang

Típus:			VX136 Q

Kiválasztott gyártó:	___________________

Kiválasztott típus:		___________________

Szivattyú fordulatszáma:	___________________

Teljesítményigény:	___________________

Kiválasztott hajtómű teljesítmény:_________________

Max. golyóátmérő: 40 mm

A szivattyúkamra tengelyátmérője: 60 mm

Szivattyú:

Házfélhéjak:		állítható házfélhéjak GG-25-ből

Axiális házvédelem:		HVSS védőlemezek

Forgó dugattyúk:			négy szárnyas, pulzációmentes geometriájú HiFlo dugattyúk NBR anyagból

Csapágyazás:			egyoldalas csapágyazás a dugattyúk gyors cseréjéhez

Tengely:				robusztus és törésbiztos tengely

Tengelytömítés:		Tömítés patronos kialakításban

Anyag: 1.4301 Cr2O3 / Duronit blokkgyűrű

Tömítésellenőrzés:		a csúszógyűrűs tömítés optikai ellenőrzése nyomás alá helyezett tömítőkamra-tartály segítségével

Korrózióvédelem:		kétkomponensű alap- és fedőbevonat

Szivattyú és motor RAL3020 (közlekedési piros) színben

Karbantartás:			QuickService koncepció

Csatlakozások:

Csatlakozási forma:		___________________

Csatlakozási szabvány:	EN1092-1/11 PN16

Csatlakozási méret:	___________________

Anyag:		___________________

Hajtás:

Hengeres hajtómotor

Gyártmány:		Getriebebau Nord

Típus:			_________________________

Hajtóteljesítmény:	_________________________

Kimeneti fordulatszám:		_________________________

ISO-osztály:			F

Védelmi osztály:			IP55

Feszültség:			400/690 V

Frekvencia:			50 Hz

Tekercsvédelem:		3 hidegvezetékes hőmérséklet-érzékelő

Szabályozási tartomány frekvenciaváltó üzemmódban: 	___________________________

A korábban leírt szivattyúrendszer szállítása.

Opciók:

InjectionSystem

Házfélhéjak megnövelt, legalább 190°-os átfogási szöggel

Előnyök:

- Jobb hatékonyság

- Jobb szívási teljesítmény

- Hosszabb dugattyúélettartam

- Jobb ellenállás az idegen anyagokkal szemben

Radiális védőlemezek

Szivattyúház moduláris InjectionSystem rendszerrel és radiális védőlemezekkel. Karbantartás a szivattyú csővezetékből való kiszerelése nélkül is lehetséges.

Szárazfutás elleni védelem

A szivattyút előre felszerelt hőmérséklet-érzékelővel kell szállítani a szivattyú hőmérsékletének figyelemmel kísérésére.

A szállítási csomag tartalmaz egy 5 m-es kábelt és egy megfelelő, kijelzővel ellátott kijelzőegységet, amely az előlapi beépítésre alkalmas. A kijelzőegységet külön csomagolva szállítjuk.

PT100 típus:		___________________________

PT100 típus:		___________________________

Hőmérséklet-szabályozó gyártmánya:________________________

Hőmérséklet-szabályozó típusa:	___________________________

Digitális nyomásfigyelés

Maximális nyomáslekapcsolás és nyomásmérés a szabályozáshoz

2x digitális kimenet, 1x analóg kimenet

3 számjegyű LED

Nyomásfigyelő gyártója:_______________________

A nyomásfigyelő típusa:___________________________