# RotaCut Professional İhale Metni

## Hizmet Kalemi: Ağır madde ayırıcılı ıslak öğütücü

Entegre ağır madde ayırıcıya, otomatik kesme kuvveti kontrolüne ve enerji optimizasyonlu Eco moduna sahip ıslak öğütücü; bu modda öğütme performansı, ortam ve prosese göre ayarlanır.

Islak öğütücü, boru hattına veya arıtma tesisinin öngörülen proses bölümüne monte edilmek üzere tasarlanmalı ve pompaları, vanaları, boru hatlarını ve üniteleri yabancı maddelerden korumalıdır. Tasarım, güvenli, enerji verimli ve az bakım gerektiren bir çalışma sağlamalıdır. Çalışma, isteğe bağlı olarak sürekli normal çalışma modunda veya enerji açısından optimize edilmiş, ihtiyaca bağlı Eko çalışma modunda gerçekleştirilmelidir.

Makine, öğütme ünitesi, ağır madde ayırıcı ve temel çalıştırma ve izleme fonksiyonlarına kolay erişim sağlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarım, duruş sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltmak için hızlı kontrol, temizlik ve bakım işlemlerine olanak sağlamalıdır.

Vogelsang RotaCut Professional

| Seri | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Boyut | __________ |

## Ayrıntılı Kapsam

- Liflerin parçalanması ve ortamdaki yabancı maddelerin ayrılması için entegre ağır madde ayırıcılı delikli diskli parçalayıcı

- Kesme ünitesine ve ağır madde ayırıcısına kolay ve hızlı erişim

- Gerekli sensörlerin entegre düzeni

- Uyarı ve arıza bildirimleri ile sıfırlama işlevi için üst kontrol sistemine dijital arayüz

- Tıkanma durumunda ters yönde dönüş sağlayan AutoReverse işlevi

- Bıçakların kendiliğinden bileme etkisini desteklemek için otomatik dönüş yönü değiştirme sağlayan AutoSharp işlevi

- Otomatik kesme kuvveti kontrolü (ACC plus®)

- Kesme bıçaklarının aşınma durumunu izlemek için ConditionMonitoring

- Yıkama ve kilitleme suyu bağlantısı gerektirmeyen kaymalı segman contası

- Aktif devir kontrolü ve ihtiyaca bağlı çalışma ile enerji optimizasyonlu kontrol

- Makine üzerinde doğrudan kontrol imkanı sunan kompakt yapı

  - Çalışma modu seçimi: Otomatik, Dur, uzaktan otomatik

  - Çalışma modu seçimi (Eco, Normal)

  - Yerel arıza teşhisi

- Fabrika devreye alımı dahil, önceden monte edilmiş makine

### Enerji tüketimi, aşınma ve bakım maliyetlerini azaltma gereksinimleri

Enerji ve aşınma açısından optimize edilmiş bir çalışma elde etmek için ıslak öğütücünün bir Eco çalışma moduna sahip olması gerekir. Bu mod, öğütücünün ihtiyaca göre çalışmasını ve devir sayısını proses durumuna aktif olarak uyarlamasını sağlayarak çalışmayı optimize eder.

En azından aşağıdakiler bulunmalıdır:

- İhtiyaca uygun öğütme için, enerji ve aşınma parçası kullanımını azaltan, malzemeye bağlı otomatik güç ayarı (ECO modu)

- Tüm çalışma modlarında tıkanma algılama ve ters çevirme işlevi

## Çalışma Koşulları

Islak öğütücünün tasarımı, aşağıdaki çalışma verileri temel alınarak yapılmalıdır.

Malzeme	______

İşleme kapasitesi:	______m³/h

Viskozite:	iyi akışkan

Sıcaklık:	______°C

Katı madde oranı:	______ % TS (kuru madde)

Kesme elekten geçen maksimum top çapı:	______ mm

Yoğunluk:	______ kg/m³

pH değeri:	______

Çalışma basıncı:	______ bar

## Teknik Özellikler

Islak öğütücü, en azından aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

Kesme kafasının malzemeleri ve yapısı

Gövde malzemesi:	__________

Birbiriyle optimum şekilde uyumlu kesme eleği ve bıçak rotoru geometrileri

Kesme bıçağı:

- Malzeme:				sertleştirilmiş paslanmaz çelik

- Kendiliğinden bilenen

- Salınımlı yataklı

Kesme süzgeci:

- Malzeme

☐Yüksek aşınma direncine sahip özel çelik

☐Paslanmaz çelik

- Top geçişi			____ mm

- Kesme açısı				20°

Kayan halka çifti ___________, NBR O-ringli

Ortamla temas eden O-ringler NBR

Bağlantı noktalı ayırıcı

Malzeme:	___________

Emme / Basınç tarafı

Flanş standardı	EN, ANSI ile uyumlu kombine flanş

Basınç sınıfı	PN______

Flanş boyutu	DN______

Temizleme açıklığı:	___________  Kare flanş

Tahrik

Düz dişli motor

Marka:	Getriebebau NORD

Tip:	_______

Tahrik gücü: 	_______ kW

Çıkış Devri (50 Hz)			_______ min⁻¹

ISO sınıfı:						F

Koruma sınıfı:						IP55

Gerilim:						400 V

Frekans:						50 Hz

Sargı koruması:					3 Soğuk hüzmelı sıcaklık sensörü

- Boyama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: RAL 3020 trafik kırmızısı veya projeye özel boyama: RAL ______

Makinenin tamamı

- Ünite ağırlığı = _____ kg

- Boyutlar U x G x Y =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Yukarıda açıklanan ıslak öğütücülerden

Adet:		______

Birim fiyat:		______ €

Toplam fiyat:		______ €