Vogelsang roterande kolvpump
är en horisontellt monterad, torrkörningssäker rotationskolvpump.
Pumpen och drivningen är monterade på en gemensam, vridstyv konsol av galvaniserat stål, inriktade och förbundna med en elastisk koppling inklusive kopplingsskydd av plast.

Processförhållanden:
Pumpmedium:		________________________
Erforderligt flöde (ev. reglerområde från – till):____________________
TS-halt:		_________________________
Medietemperatur:	_________________________
Tryck vid inloppet:	_________________________
Tryck vid utloppet:	_________________________
Tryckskillnad:		_________________________

Utförande och material:
Märke:		 Vogelsang
Typ:			VX100 Q
Valt märke:	___________________
Vald typ:		___________________
Pumpens varvtal:	___________________
Effektbehov:	___________________
vald drivkraft:_________________
Max. kulgenomgång: 20 mm
Axeldiameter i pumpkammaren: 45 mm

Pump:
Hushalvor:		justerbara halvskal av GG-25
Axialt höljeskydd:		Skyddsplattor i HVSS
Rotorkolvar:			fyrbladiga HiFlo-kolvar med pulsationsfri geometri av NBR
Lager:			Enkelsidigt lager för snabbt kolvbyte
Axel:				robust och brottsäker axel
Axeltätning:		Tätning i form av en patronenhet
				Material: Blockring 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Tätningskontroll:		Optisk kontroll av glidringstätningen med hjälp av en trycksatt tätningskammare
Korrosionsskydd:		2-komponents grund- och täckbeläggning
				Pump och motor i RAL 3020 (trafikröd)
Underhåll:			QuickService-koncept
Anslutningar:
Anslutningstyp:		___________________
Anslutningsstandard:	EN1092-1/11 PN16
Anslutningsstorlek:	___________________
Material:		___________________


Drivning:
Cylinderväxelmotor

Märke:		Getriebebau Nord
Typ:			_________________________
Drivkraft:	_________________________
Utgående varvtal:		_________________________
ISO-klass:			F
Skyddsklass:			IP55
Spänning:			400/690 V
Frekvens:			50 Hz
Lindningsskydd:		3 kallledartemperaturgivare
Reglerområde vid frekvensomriktardrift: 	___________________________

Leverera den tidigare beskrivna pumpanläggningen.


Tillval:

InjectionSystem
Hälftar av höljet med en förstorad omslutningsvinkel på minst 190° 

Fördelar:
· Förbättrad verkningsgrad
· Förbättrad insugning
· Längre livslängd för kolvarna
· Ökad motståndskraft mot främmande föremål



Radiella skyddsplattor
Pumphus med modulärt InjectionSystem och radiella skyddsplattor. Underhåll är möjligt utan att pumpen behöver demonteras från rörledningen.


Torrkörningsskydd
Pumpen ska levereras med en färdigmonterad temperaturgivare för övervakning av pumpens temperatur.
I leveransen ingår 5 m kabel och en lämplig utvärderingsenhet med display för montering i frontpanelen. Utvärderingsenheten levereras separat.

Modell PT100:		___________________________
Typ PT100:		___________________________

Temperaturregulatorns märke:________________________
Typ temperaturregulator:	___________________________



Digital tryckövervakning
Avstängning vid maximalt tryck och tryckmätning för reglering
2x digitala utgångar, 1x analog utgång
3-siffrig LED

Tillverkare av tryckövervakning:_______________________
Typ av tryckövervakning:___________________________

