[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]Texto do edital de licitação do RotaCut Professional
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Item de serviço: Triturador úmido com separação de materiais pesados
Triturador úmido com separador de materiais pesados integrado, controle automático da força de corte e modo Eco com otimização energética, no qual a potência de trituração é ajustada de acordo com o meio e o processo.
O triturador úmido deve ser projetado para instalação na tubulação ou na seção de processo prevista da estação de tratamento de esgoto e deve proteger bombas, válvulas, tubulações e equipamentos contra materiais indesejáveis. O projeto deve permitir uma operação segura, energeticamente eficiente e com baixa necessidade de manutenção. A operação deve ocorrer, opcionalmente, em modo contínuo regulado ou em modo “Eco” otimizado em termos de energia e dependente da demanda.
A máquina deve ser projetada de forma que a unidade de trituração, o separador de materiais pesados e as principais funções de operação e monitoramento sejam facilmente acessíveis. O projeto deve permitir uma rápida inspeção, limpeza e manutenção, a fim de reduzir os tempos de inatividade e os custos de manutenção.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Série
	☐RCQ ☐RCX

	Tamanho
	__________


Escopo detalhado
· Triturador de discos perfurados com separador de materiais pesados integrado para a trituração de fibras e a separação de impurezas no meio
· Acesso fácil e rápido à unidade de corte e ao separador de materiais pesados
· Disposição integrada dos sensores necessários
· Interface digital com o sistema de controle superior para alertas, mensagens de falha e função de reinicialização
· Função AutoReverse para reversão em caso de bloqueio
· Função AutoSharp para a mudança automática do sentido de rotação, a fim de auxiliar o efeito de autoafiamento das lâminas
· Regulação automática da força de corte (ACC plus®)
· ConditionMonitoring para monitoramento do estado de desgaste das lâminas de corte
· Vedação de anel deslizante sem conexão para água de lavagem e água de bloqueio
· Controle otimizado de energia com regulação ativa da rotação e operação baseada na demanda
· Estrutura compacta com operação diretamente na máquina
· Seleção do modo de operação: Automático, Parada, Automático remoto
· Seleção do modo de operação (Eco, Regular)
· Diagnóstico local de falhas
· Máquina pré-montada, incluindo comissionamento de fábrica
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Requisitos para a redução do consumo de energia, do desgaste e dos custos de manutenção
Para alcançar uma operação otimizada em termos de energia e desgaste, o triturador úmido deve dispor de um modo de operação Eco. Esse modo otimiza a operação, fazendo com que o triturador funcione de acordo com a demanda e ajuste ativamente a rotação ao estado do processo.
Deve incluir, no mínimo:
· Ajuste automático da potência em função do meio para uma trituração adequada à demanda, com redução do consumo de energia e do desgaste das peças (modo ECO)
· Detecção de bloqueios e função de reversão em todos os modos de operação
Condições de operação
O dimensionamento do triturador úmido deve ser feito com base nos dados operacionais a seguir.
Material	______
Capacidade de processamento:	______ m³/h
Viscosidade:	de boa fluidez
Temperatura:	______°C
Teor de sólidos:	______ % de MS (matéria seca)
Diâmetro máximo de passagem da peneira de corte:	______ mm
Densidade:	______ kg/m³
Valor de pH:	______
Pressão de operação:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Características técnicas
O triturador úmido deve possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas:
Materiais e execução do cabeçote de corte
Material da carcaça:	__________
Geometrias do filtro de corte e do rotor de lâminas perfeitamente harmonizadas

Lâminas de corte:
· Material:				aço inoxidável temperado
· Autoafiante
· Montagem oscilante
Peneira de corte:
· Material
☐Aço especial de alta resistência ao desgaste
☐Aço inoxidável 
· Diâmetro de passagem da esfera			____ mm
· Ângulo de corte				20°
Par de anéis deslizantes ___________ com O-ring de NBR
O-rings em contato com o fluido: NBR

Separador com conexões
Material:	___________

Lado de sucção / pressão
Norma de flange	Flange combinada compatível com EN, ANSI
Classe de pressão	PN______
Tamanho da flange	DN______

Abertura de limpeza:	___________  Flange quadrada

Acionamento
Motoredutor plano
Marca:	Getriebebau NORD
Tipo:	_______
Potência de acionamento: 	_______ kW
Rotação de saída (50 Hz)			_______ min⁻¹
Classe ISO:						F
Grau de proteção:						IP55
Tensão:						400 V
Frequência:						50 Hz
Proteção do enrolamento:					3 sensores de temperatura de resistência fria
· A pintura deve ser executada da seguinte forma: RAL 3020 vermelho de trânsito ou pintura especial específica para o projeto: RAL ______
Máquina completa
· Peso do grupo gerador = _____ kg
· Dimensões C x L x A = _________ mm x _________ mm x _________ mm


Fornecer trituradores a úmido, conforme descrito anteriormente
Quantidade:		______
Preço unitário:		______ €
Preço total:		______ €
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