XRipper Giant 

Type: XRG __________ QD HCD / HCS

Merke:			Vogelsang
Type:			XRG ________ QD  

To-akslet oppkutter i kompakt, plassbesparende utførelse for oppkutting av grove og faste stoffer i kanalanlegg
Effektiv beskyttelse mot tilstopping og blokkeringer i rørledninger, pumper og armaturer
Økonomisk behandling av faste stoffer i flytende medier
Egnet for ulike grove og faste stoffer
Selvrensende gjennomstrømningsutvidelse utført som en roterende siltrommel i rustfritt stål

Dimensjonerings- og driftsdata:
Transportmedium 		
Gjennomstrømning 		______m³/t
Andel faste stoffer		______ %
Temperatur 		______°C
pH-verdi 		______


ATEX-utførelse:   ja  / nei
· Sone: 1  
· Temperaturklasse: T4


Materialer og utførelse
Ripperrotorer		spesialstål med høy slitestyrke
Rotordesign		monolitisk
Bredde på skjæreknivene	____ mm
Deler i kontakt med væske 
Husdeler    		Stål 
Beskyttelsesplater           	Spesialstål med høy slitestyrke
Akseltetning 	Gleitringtetting kjølt av medium, 
			med tetningskammer og 
			lekkasjeindikator
Tetningsholder 	C 45
Gleitringpar 	Blokkring/Duronit med NBR-O-ring
O-ringer i kontakt med væske 	O-ringer  NBR

Valgte materialer / utførelse:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotordesign monolitisk (i ett stykke)       ja    nei  
Bredde på skjærekniv        _________mm
Beskyttelsesplater                    _________________________________
Glideringpar               __________________________________
Husdeler                    ___________________________________


Drivverk for oppkverningsenhet:
Flatt girmotor i nedsenkbar utførelse
Produsent 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Effekt  		__________ kW 
Utgangshastighet 		___________ o/min
Spenning 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Beskyttelsesklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperaturføler 	3


Gjennomstrømningsutvidelse med drivverk:
Selvrensende siltrommel i segmentkonstruksjon
Roterende siltrommel: 		1 stk. (HCS) / 2 stk. (HCD)
Kuleåpning: 			Ø 20 mm
Diameter:			Ø 400 mm
Materiale: 			Rustfritt stål
Drivkraft:			0,25 kW
Motorens beskyttelsesgrad:		IP68
Omløpshastighet:			14 1/min

Sikkerhetsanvisninger:
Tilgang til X-Ripper må forhindres under drift.
Det må forhindres at X-Ripperen startes opp under vedlikeholdsarbeid.

Veggmontering:  rett 

X-Ripper SIK leveres med en veggbrakett i rustfritt stål, slik at den kan monteres rett foran utløpet til en kanal. En veggbrakett med føringsskinne gjør det mulig å løfte hele X-Ripperen opp av kanalen ved hjelp av løftebøylen for service og vedlikehold. Når oppkverneren skal tas i bruk igjen, føres den tilbake inn i konsollen via skinnene. Konsollen holder den automatisk på plass uten at ytterligere sikring er nødvendig. 
inkl. føringsskinne i rustfritt stål
Lengde på føringsskinnen: ___________ mm

Utførelse: Åpen renne
Kanalbredde:  _____________ mm
Kanalhøyde:   _____________ mm


Lakkering:
XRipper	:	+++KTL-grunning for stålbeskyttelse++++, toppstrøk 
		RAL3020, trafikkrød
Drivverk:		Grunning for stålbeskyttelse, toppstrøk 
		RAL3020, trafikkrød

Totalvekt		_________________________
Dimensjoner (LxBxH)     _________________________

XRipper leveres som beskrevet ovenfor




Kontroller med installert programvare (for både ATEX XRC og ikke-ATEX XRC)
Fermontert på monteringsskinne for innbygging
I et kontrollskap
Styremodul
Type: XRipper PCU
Datakommunikasjon: ProfiNet
Grensesnitt for fjernstyring: Via datakommunikasjon
Forsyningsspenning: 24 V DC
Beskyttelsesklasse: IP20
Dimensjoner (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringsmåte: DIN-skinne
Inkl. programvare / blokkeringshåndtering


