# Anbudstekst RotaCut Professional

## Ytelsespost: Våtkutter med separering av tungt materiale

Våtkutter med integrert separator for tungt materiale, automatisk regulering av skjærekraften og energioptimert Eco-drift, der kutteytelsen tilpasses etter medium og prosess.

Våtkvernen skal utformes for montering i rørledningen eller i den tiltenkte prosessdelen av renseanlegget, og skal beskytte pumper, armaturer, rørledninger og aggregater mot forurensende stoffer. Utførelsen må muliggjøre en sikker, energieffektiv og vedlikeholdsvennlig drift. Driften skal kunne foregå enten i kontinuerlig regulert drift eller i en energioptimalisert, behovsstyrt Eco-drift.

Maskinen skal utformes slik at oppkverningsenheten, separatoren for tungt materiale og de viktigste betjenings- og overvåkingsfunksjonene er lett tilgjengelige. Konstruksjonen må muliggjøre rask kontroll, rengjøring og vedlikehold for å redusere driftsstans og vedlikeholdsbehov.

Vogelsang RotaCut Professional

| Serie | ☐RCQ ☐RCX |
| --- | --- |
| Størrelse | __________ |

## Detaljert omfang

- Hullskiveknuser med integrert separator for tungt materiale til oppkutting av fibre og separering av forurensninger i mediet

- Enkel og rask tilgang til skjæreenheten og separatoren for tungt materiale

- Integrert oppstilling av nødvendig sensorutstyr

- Digitalt grensesnitt til overordnet styringssystem for varsel- og feilmeldinger samt tilbakestillingsfunksjon

- AutoReverse-funksjon for reversering ved blokkering

- AutoSharp-funksjon for automatisk endring av rotasjonsretning for å støtte knivenes selvslipende effekt

- Automatisk regulering av skjærekraften (ACC plus®)

- ConditionMonitoring for overvåking av slitasjen på skjæreknivene

- Gleitringtetting uten tilkobling for skyll- og sperrevann

- Energioptimalisert styring med aktiv turtallsregulering og behovsstyrt drift

- Kompakt konstruksjon med betjening direkte på maskinen

  - Valg av driftsmodus: Automatisk, Stopp, fjernstyrt automatisk

  - Valg av driftsmodus (Eco, Regular)

  - Lokal feildiagnose

- Maskinen er ferdigmontert, inkludert igangkjøring fra fabrikken

### Krav til reduksjon av energiforbruk, slitasje og vedlikeholdsbehov

For å oppnå en energi- og slitasjeoptimalisert drift må våtknuseren ha en Eco-driftsmodus. Denne modusen optimaliserer driften ved at knuseren kjører etter behov og aktivt tilpasser turtall til prosessforholdene.

Følgende må inngå som minimum:

- Automatisk, mediumavhengig effekttilpasning for behovsbasert knusing med redusert forbruk av energi og slitedeler (ECO-modus)

- Blokkeringsdeteksjon og reverseringsfunksjon i alle driftsmoduser

## Driftsforhold

Utformingen av våtknuseren må baseres på følgende driftsdata.

Medium	______

Gjennomstrømningskapasitet:	______m³/h

Viskositet:	god flytbarhet

Temperatur:	______°C

Innhold av faststoff:	______ % TS (tørrstoff)

Maks. kulepassasje i skjæresilen:	______ mm

Tetthet:	______ kg/m³

pH-verdi:	______

Driftstrykk:	______ bar

## Tekniske egenskaper

Våtkvernen skal ha minst følgende tekniske egenskaper:

Materialer og utførelse av skjærehode

Material i huset:	__________

Optimalt tilpassede geometrier for skjæresikt og knivrotor

Skjærekniver:

- Materiale:				herdet rustfritt stål

- Selvslipende

- Pendlende lagring

Skjæresil:

- Materiale

☐spesialstål med høy slitestyrke

☐rustfritt stål

- Kuleåpning			____ mm

- Skjærevinkel				20°

Gleitringpar ___________ med NBR O-ring

O-ringer i kontakt med mediet: NBR

Separator med tilkoblinger

Materiale:	___________

Sug-/trykkside

Flensstandard	Kombiflens kompatibel med EN, ANSI

Trykkklasse	PN______

Flensstørrelse	DN______

Rengjøringsåpning:	___________  Firkantflens

Drivverk

Motor med flat girkasse

Merke:	Getriebebau NORD

Type:	_______

Drivkraft: 	_______ kW

Utgangshastighet (50 Hz)			_______ min⁻¹

ISO-klasse:						F

Beskyttelsesklasse:						IP55

Spenning:						400 V

Frekvens:						50 Hz

Viklingsbeskyttelse:					3 kaldledertemperaturfølere

- Lakkeringen skal utføres som følger: RAL 3020 trafikkrød eller prosjektspesifikk spesiallakkering: RAL ______

Hele maskinen

- Vekt på aggregat = _____ kg

- Dimensjoner L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm

Leverer våtknusere som beskrevet ovenfor

Antall:		______

Enhetspris:		______ €

Totalpris:		______ €